中节能燕龙（北京）水务有限公司

阳坊镇再生水厂

突发环境事件应急预案

预案编号：YJYA-2019-0001

颁布日期：2019.7.1

签 发 人：

中节能燕龙（北京）水务有限公司阳坊镇再生水厂

突发环境事件应急预案批准书

本水厂根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的通知 (环发[2015]4号)，编订了《中节能燕龙（北京）水务有限公司阳坊镇再生水厂突发环境事件应急预案》，并组织相关专家审查，最终经公司各部门集中讨论确定了预案文本。

该预案修编实施的目的在于在切实加强环境风险源的监控和防范措施，有效降低事件发生概率的前提下，规定响应措施，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，减小伴随的环境影响。在发生突发事故时，各部门必须全力配合，应急组织机构要组织对水厂员工做好相关培训并定期组织演练。

兹批准《中节能燕龙（北京）水务有限公司阳坊镇再生水厂突发环境事件应急预案》于2019年7月1日开始实施。

批准人：

批准日期：2019.7.1

目   录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1 法律法规	1

1.2.2 技术规范	2

1.2.3 其他相关文件	3

1.3适用范围	3

1.4工作原则	3

1.5应急预案体系	4

1.5.1公司应急预案体系	4

1.5.2相衔接的预案及关系	5

2 企业基本情况	6

2.1企业概况	6

2.1.1基本情况	6

2.1.2企业简介	6

2.2地理位置及气候情况	6

2.3生产经营规模与现状	7

2.4工艺流程	9

2.5排污状况	11

2.6周边的交通状况	11

2.7周边环境四至状况	12

2.8周边环境敏感点	12

3 企业环境危险源与环境风险分析	13

3.1环境风险源识别	13

3.1.1物质风险识别	13

3.1.2储运、使用过程风险识别	14

3.1.3环境风险识别	15

3.2最大可信事故及概率分析	15

3.3企业突发环境事件后果预测及风险等级的确定	16

3.3.1环境风险物质事故危害程度和范围	16

3.3.2企业突发环境事件风险等级的确定	17

4 应急组织指挥体系与职责	18

4.1内部应急组织体系与职责	18

4.1.1内部应急组织体系	18

4.1.2应急组织机构职责	19

4.1.3人员替岗规定	20

4.2外部应急指挥与协调	20

5 预防与预警机制	22

5.1事故预防与风险源监控	22

5.1.1化验室泄漏事故防范措施	22

5.1.2危废间风险事故防范措施	22

5.1.3污水事故排放防范措施	22

5.1.4污泥处理间环境风险防范措施	23

5.1.5环境风险源监控及隐患排查	23

5.2预警分级及启动条件	23

5.2.1预警分级	23

5.2.2预警信息获取	24

5.2.3预警启动	24

5.3预警发布及响应措施	25

5.3.1 预警发布	25

5.3.2 预警响应	25

5.4预警与解除程序	25

6 应急处置	25

6.1突发环境事件及应急响应分级	25

6.1.1突发环境事件分级	25

6.1.2应急响应分级	26

6.2应急响应启动条件	26

6.2.1三级响应	27

6.2.2二级响应	27

6.2.3一级响应	27

6.3分级响应程序	28

6.4信息报告与通报	29

6.4.1内部报告	29

6.4.2信息上报	29

6.4.3事件报告	30

6.4.4信息通报	30

6.5现场处置	31

6.5.1处置原则	31

6.5.2现场处置应急组织	31

6.5.3现场应急处置程序	32

6.5.4现场应急处置具体责任人	32

6.5.5化验室现场处置措施	33

6.5.6危废间现场处置措施	33

6.5.7污水处理现场处置措施	33

6.5.8厂区消防退水现场处置措施	39

6.5.9应急调度及物资保障	39

6.5.10现场防护、救护与医院救治	40

6.5.11现场应急监测	40

6.6应急终止	41

6.6.1应急响应终止条件	41

6.6.2应急终止程序	41

6.6.3应急终止后行动	41

7 后期处置	43

7.1善后处置	43

7.2调查与评估	43

7.3恢复重建	43

8 应急保障	44

8.1人力资源保障	44

8.2财力保障	44

8.3物资保障	44

8.4医疗卫生保障	44

8.5交通运输	44

8.6通信保障	44

8.7其他应急保障	45

8.7.1技术保障	45

8.7.2治安保障	45

8.7.3制度保障	45

9 应急物资储备情况	46

9.1企业应急物资储备情况	46

9.2外部共享物资情况	46

10 监督管理	47

10.1预案演练	47

10.1.1演练目的	47

10.1.2演练组织	47

10.1.3演练时间	47

10.1.4演练过程	47

10.1.5演练准备	47

10.1.6演练实施	48

10.1.7应急演练评价、总结	48

10.2宣传培训	48

10.2.1培训内容	48

10.2.2培训方式	49

10.2.3培训要求	49

10.2.4周边人员应急响应知识的宣传	49

10.3责任与奖惩	49

10.3.1责任追究	49

10.3.2奖励	50

10.4预案修订	50

10.4.1预案评估	50

10.4.2预案修正	50

10.4.3预案修正时限及条件	51

10.5预案评审与备案	51

附 则	52

1 名词与术语定义	52

2 预案解释权限	54

3 预案修订情况	54

4 预案的实施日期	54

附件	55

# 1 总则

## 1.1编制目的

为正确应对和有序处置突发性环境污染事故，进一步健全水厂环境污染事件应急机制，规范应急管理工作，提高突发环境事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，最大限度地保护员工和人民群众的身体健康和环境安全，将环境污染事故造成的影响降低至最小限度，使应急准备和应急管理有据可依、有章可循，提高全体员工风险防范意识，促进经济社会全面、协调、可持续发展。根据国家和北京市各级环保部门的有关文件精神，结合本水厂环保工作的实际情况，制定本预案。在切实加强环境风险源的监控和防范措施，有效降低事件发生概率的前提下，建立完善的环保应急管理和控制体系，规定响应措施，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，减小环境影响，提高水厂对突发性事故的抵御能力。并能在事故发生后，迅速有效地展开应急救援、人员疏散、污染跟踪和信息通报等活动，将事故损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境和周边水资源安全，促进社会全面、协调、可持续发展。

制定环境突发应急预案就在于未雨绸缪，防患于未然，提高防范和处置各类重大突发事件的能力。针对各危险源的危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施，根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，制定在发生事故时，采取消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的应急救援方案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》2007年11月1日起施行，主席令第69号；

（2）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日起施行，主席令第87号；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》2000年9月1日起施行，主席令第32号；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2005年4月1日起施行，主席令第31号；

（6）《中华人民共和国职业病防治法》2011年12月31日起施行，主席令第52号；

（7）《中华人民共和国消防法》2009年5月1日起施行，主席令第6号；

（8）《危险化学品安全管理条例》2011年12月1日起施行，国务院令第591号；

（9）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》2002年5月12日起施行，国务院令第352号；

（10）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知，环办[2014]34号，2014年04月03日。

（11）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号），2013年10月25日

（12）国家突发环境事件应急预案，国办函〔2014〕119号，2014年12月29日。

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

（14）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监督总局令第45号）；

（15）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监督总局令第40号）。

### 1.2.2 技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），2004年12月11日起施行；

（2）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013，2013.10.1；

（3）《重点环境管理危险化学品环境风险评估报告编制指南(试行)》（环办[2013]28号）；

（4）《企业突发环境事件风险评估指南 (试行)》（环办[2013]34号）；

（5）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）；

（6）《重点监管危险化学品化工工艺目录》（2013年完整版）；

（7）《安全标志及其使用导则》；

（8）《消防安全标志设置要求》；

（9）《常用化学危险品贮存通则》；

（10）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号）；

（11）《腐蚀性商品储藏养护条件》；

（12）《建筑设计防火规范》；

（13）《建筑灭火器配置设计规范》。

### 1.2.3 其他相关文件

（1）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）；

（3）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）。

## 1.3适用范围

（1）水厂范围内：此预案适用于中节能燕龙（北京）水务有限公司阳坊镇再生水厂厂区范围内在生产过程中，人为或不可抗力造成的污水事故排放等环境污染事件。

（2）水厂范围外：在本水厂应急能力范围内，响应上级主管部门调度，协助周边环境污染事件的应急救援。

## 1.4工作原则

（1）坚持以人为本，预防为主

广泛宣传，增强水厂员工的环境安全意识；针对性组织水厂开展风险源调查工作，提高企业环境风险防范能力；加强对水厂突发环境事件风险源的日常监督管理，强化、落实水厂环境安全主体责任，提高水厂突发环境事件的防范和处置能力，加强整改、努力消除环境安全隐患。力争做到早预防、早发现、早报告、早处置，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻突发环境事件造成的影响。

（2）坚持统一领导，属地负责

在北京市突发环境事件总体应急预案委员会的统一领导下，建立市、区两级突发环境事件应急指挥体系，形成市、区县两级管理，分级负责、分类指挥、综合协调、逐级提升的突发环境事件处置体系。针对突发环境事件的不同类型，实行分类管理。充分发挥各级政府部门的职能作用和各专业队伍的优势，提高快速反应能力。

（3）坚持资源整合，综合协作为主

加强各部门如环保局、公安局、消防局、安监局之间协同与合作，整合现有环境专业应急救援力量和环境监测网络，充分利用在京专家资源，组建专家库，建立专兼结合的应急队伍。企业积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、通讯联络准备、消防抢险准备、疏散引导准备，加强日常的培训和事故预案演练。

（4）坚持预防与应急并重

按照“坚持预防与应急并重，常态与非常态相结合”的要求，强化、落实水厂环境安全主体责任，推动建立环境安全风险应急预案及管理制度，定期对厂区进行安全环保大检查，努力消除环境安全隐患，提高防范意识，增强应急能力，力争做到早预防、早发现、早报告、早处置，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻突发环境事件造成的影响。

## 1.5应急预案体系

应急预案体系由上而下一般可分为：国家级应急预案、市级应急预案、区级应急预案和企业应急预案，下级预案不得和上级预案相冲突。本预案下属于北京市昌平区水务局总体环境应急预案。在发生环境突发事件时，公司启动本预案后同时接受北京市昌平区水务局应急预案的统一调度指挥。

### 1.5.1公司应急预案体系

公司突发环境事件应急预案体系如图1.5-1所示。

图1.5-1  突发环境事件应急预案体系

### 1.5.2相衔接的预案及关系

《北京市昌平区水务局突发环境事件总体应急预案》是本预案的上级预案，上级预案是下级预案的参照预案。在预案制定时，《中节能燕龙（北京）水务有限公司阳坊镇再生水厂突发环境事件应急预案》在原则上要符合《北京市昌平区水务局突发环境事件总体应急预案》的总体要求，在执行中，下级预案要服从上级预案的需要和指令。

# 2 企业基本情况

## 2.1企业概况

### 2.1.1基本情况

企业名称：中节能燕龙（北京）水务有限公司——阳坊镇再生水厂

机构类型：其他有限责任公司

住所：北京市昌平区科技园区振兴路28号2号楼530房间

法定代表人：王伟

业务范围：阳坊镇周边等生活污水的净处理工作。

生产规模：设计污水处理能力6300t/d，实际污水处理量5000t/d。

出水去处：史架桥沟河

出水水质：《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）（B标准）

污水处理方式：A²O生化处理+臭氧消毒

污泥处理方式：离心脱水

劳动定员及生产制度：员工总人数10人，年工作日365天。

公司营业执照见附件1。

组织机构代码见附件2。

### 2.1.2企业简介

阳坊镇再生水厂2016年1月委托我司运营。再生水厂建于阳坊镇杨坊东街。总流域面积为 30 平方公里，服务人口约 5 万人。主要负责阳坊镇等生活污水的净处理工作。法人：王伟，电话：13801033650。

## 2.2地理位置及气候情况

公司位于北京市昌平区阳坊镇，地理位置如附件3所示。

公司所在区域属温带大陆型半湿润季风气候。四季分明，降水集中。春季干燥多风，昼夜温差较大；夏季炎热多雨；秋季晴朗少雨，冷暖适宜，光照充足；冬季寒冷干燥，多风少雪。厉史统计资料表明，年平均气温11.6℃，最冷月1月份平均气温4.6℃，最热月7月平均气温25.9℃，年无霜期192天；多年平均降水量为623.1mm。夏季降水量占全年的75%。1998 年以来，气候暖干化明显，连年干旱。全年主导风向为西北风，夏季主导风向为南风。

## 2.3生产经营规模与现状

2019年我中心3-6月份累计处理水量45万吨，平均日处理量5000吨，累计化学消减量为153.4吨。出水水质稳定达标。水厂采用AAO工艺。

公司主要构建筑物包括：进水泵房（含格栅间）、曝气沉砂池、洗砂间、AAO工艺、沉淀池、污泥泵房、污泥脱水机房和贮泥池、污泥储罐、除臭设施及构筑物、加药间；其他建、构筑物包括总变电室、综合楼、清水池和泵房、仓库、维修间和传达室。

## 2.4工艺流程

（1）污水处理流程

污水处理工艺流程为：进水——粗格栅——污水提升泵房——细格栅——曝气沉砂池——多段式A²O工艺——沉淀池——超滤——臭氧消毒设施——排放。

设计出水水质标准：地标B排放标准。

工艺说明：阳坊镇再生水厂污水通过进水干管（钢筋混凝土管D=2000mm）流入粗格栅，通过简单的除渣进入进水泵房，在经过污水泵的提升，污水进入计量井，通过工艺管（钢管）进入细格栅，去除较小的固体渣物，在进入曝气沉砂池，污水通过气提除砂设备去除大部分的砂粒，除砂后的污水进入多段式A²O进行处理，首先进入厌氧区进行厌氧反应，再进入缺氧区，再进入好氧区进行好氧反应，最后再次进去缺氧区，生化池出水的同时加药进行化学除磷，随后污水进入沉淀池进行净化沉淀，净化沉淀后的出水进入超滤膜池间再次净化处理，随后紫臭氧接触池消毒，经过消毒后的出水排入史架桥沟河。经过粗格栅、细格栅和沉淀池的砂渣经过收集外运，沉淀池的污泥一部分回流进入多段式A²O厌氧段，剩余污泥进入污泥脱水机房进行污泥脱水处理，处理好的泥饼外运统一无害化处理。

公司具体的污水处理流程见图2.4-1。

图2.4-1  阳坊镇再生水厂工艺流程图

（2）进出水水质情况

实验室负责进行每日的进出水水质检测工作，检测项目包括COD、BOD、SS、NH3-N、DO、MLSS、MLVSS、SV30、SVI、TN、TP等。设计进水水质如下：

表2.4-1  污水处理中心设计进水水质（mg/l）

| 项 目 | BOD5 | COD | SS | 总氮 | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计水质 | 200 | 400 | 250 | 55 | 6 | 6 |

根据《水污染排放标准》（北京市地方标准）史架桥沟为地表水Ⅳ类，同时根据本标准要求，排入该类水体及其汇水范围的城镇污水处理厂出水同时执行国标GB18918-2002表1中的一级B标准和《水污染排放标准》二级限值（北京市地方标准DB11/307-2013）。设计出水水质如下：

表2.4-2  污水处理中心设计出水水质（mg/l）

| 项 目 | BOD5 | COD | SS | 总氮 (以N计) | 氨氮 (以N计) | 类大肠杆菌群 数 | TP （磷酸盐） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出 水 | ≤6 | ≤30 | ≤5 | ≤15 | ≤1.5（2.5） | ≤3个/L | ≤0.3 |

（3）设备运行情况

建立完善的设备保养维护制度，定期清理设备。日常每俩小时巡视抄表一次，随时掌控全场情况，应对突发情况，并通过化验室提供的日常数据对设备工艺进行调整和排泥。保证全厂的正常运行。

（4）运行控制情况

水厂主要通过两台自控计算机的自动控制系统对厂区设备进行控制。工艺模拟屏主要用于显示厂区设备的运行情况和仪表数据和整套污水处理系统的工艺流程。一套监控系统，主要负责监控厂区设备运行情况。

①中控室自动控制系统对厂区设备控制

a.中心设备控制方式按照优先级别分为现场手动，触摸屏控制，自动控制，计算机控制，共4种方式。中控室主要采用计算机控制和自动控制两种方式。并根据当前的工艺情况，对设备进行启停、高低速等控制。

b.自控系统对厂区设备控制部分包括：粗格栅、进水泵房、细格栅曝气沉砂池、多段式A²O、回流污泥泵房、二沉池、臭氧接触池、污泥脱水机房。各个处理部分分别安装相应的仪表，数据PLC传输到中控室的自控系统上，自控系统显示各个仪表的相关数据及相关设备的运行情况，通过各种相关数据，对相关设备进行控制操作。

c.仪表数据的记录、保存、查看。自动控制系统每小时生成运行记录表，以表格形式保存，记录各个仪表的相关数据，并进行数据保存，以便于日后随时查看。并且自控系统实时生成历史趋势图，用于显示各仪表以前各时间段的相关数据及运行情况，以便于操作及管理人员了解各工艺点的整体运行情况及发现各类问题隐患。

②厂区监控系统

全厂区共安装20个监控摄像头，通过安全监控系统，随时监控中心安全情况和设备运行情况，录像自动保存，发现情况可以及时通知相关人员。做到有问题早发现，早解决。

## 2.5排污状况

（1）废水排放情况

目前，我水厂在污水厂进水口和出水口设置有在线监测装置，主要对COD、氨氮、总磷、总氮、SS、PH和流量等指标进行监测，实验室负责进行每日的进出水水质检测工作，检测项目包括COD、BOD、SS、NH3-N、DO、MLSS、MLVSS、SV30、SVI、TN、TP等，排水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，达标排放。

此外，今后公司将定期委托昌平区环保局对厂区总排水口水质进行例行监测。

（2）废气排放情况

目前，我公司对厂界恶臭污染物进行监测，确保厂界废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的表4标准。

（3）噪声排放情况

目前，我水厂未对厂界噪声进行监测，在今后的整改中，将定期对厂界噪声进行监测，确保厂界噪声昼间和夜间监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的一类标准，达标排放。

（4）固废产生情况

污水厂产生的固废主要为脱水后的污泥，含水率小于80%，年产生量1128.38吨，定期由北京市昌平区城镇排水管理所清运至北京金隅水泥厂再利用。厂区产生的生活垃圾分类收集，定期由环卫部门组织清运。

## 2.6周边的交通状况

本公司周边交通状况如下：

公司厂界东侧无小道。

公司厂界西侧无小道。

公司厂界南侧楼土路。

公司厂界北侧无小道。

## 2.7周边环境四至状况

本公司周边四至情况如下：

东侧：厂区东侧为绿地。

南侧：厂区南侧为乡道。

西侧：厂区西侧为绿地。

北侧：厂区北侧为绿地。

公司周边环境较简单，周边关系图见附件5。

# 3 企业环境危险源与环境风险分析

## 3.1环境风险源识别

### 3.1.1储运、使用过程风险识别

（1）污水事故排放风险识别

污水处理后排入史架桥沟河，如果工艺运行不稳定、设备故障或遇到暴雨等情况，使得出水水质不能满足达标排放要求，会对史架桥沟河造成污染影响。

### 3.1.2环境风险识别

通过对污水处理厂所选用的工艺、贮存危险化学品及整个污水处理建筑（构筑）物的分析，污水厂运营过程中可能产生的风险污染事故主要包括：污水网破裂造成污水漫流，进水水质、水量超标或运行过程异常造成的污水厂尾水超标排放进史架桥沟河以及由此产生的恶臭影响。

（1）污水厂尾水超标排放风险识别

①进水水量、水质超过接管要求，污染物浓度过高或者过低，引起污染负荷冲击，造成超标。

②污水厂自身因为操作不当或参数调节不当造成尾水的超标排放，如活性污泥变质，发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况，使污泥流失，处理效果降低等。

③由于厂区停电，造成污水处理设施停止工作，污水未经处理直接排放，造成收纳水体水质局部污染。

④厂区由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，造成污水外溢，引起厂区及周边恶臭影响；

⑤超标排放尾水造成排污口下游史架桥沟河局部水体两侧产生恶臭影响。

本公司生产过程为连续的生产，根据生产工艺流程和物料存放量，生产过程主要存在的事故风险见表3.1-3。

表3.1-3  风险识别

| 风险类型 | 所在岗位 | 用途 | 原因解析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾水超标排放 | 排水口 | 河流补水 | 管理不当，人为操作不当 |

从生产装置风险识别及工艺环节可知，本公司主要环境风险类型主要包括尾水事故排放情况。

## 3.2最大可信事故及概率分析

最大可信事故是所有概率不为零的事故中造成环境污染（人身健康）危害最为严重的事故。本项目的最大可信事故设定为：①事故废水排放；②盐酸、硫酸等化学品发生泄漏。最大可信事故概率采用《建设项目环境风险评价技术导则》（征求意见稿）推荐的类比法进行。据有关资料，企业主要事故发生概率见表3.2-1。

表3.2-1  企业主要事故发生概率统计表

| 事故名称 | 发生概率（次/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管线、阀门、贮罐、桶装等严重泄漏 | 10-3 | 偶尔发生 |
| 重大自然灾害事故 | 10-5～10-6 | 很难发生 |

由表3.2-1，确定本次风险评价确定最大可信事故发生的概率为1×10-6次/年。

## 3.3企业突发环境事件后果预测及风险等级的确定

依据《中节能燕龙（北京）水务有限公司阳坊镇再生水厂环境风险评估报告》，可以得出以下结论：

### 3.3.1环境风险物质事故危害程度和范围

（1）污水事故波及范围

史架桥沟河水质本身就不满足水质功能类别，本污水厂污水事故排放后，虽然随着河流自净及水体稀释等，水质浓度逐渐减低，但仍然使得史架桥沟河水质超标，根据预测结果，最大影响范围扩至排污口下游1000m。

### 3.3.2企业突发环境事件风险等级的确定

本企业的Q值为0.02024

本企业的生产工艺与环境风险控制水平为M1类水平

本企业的环境风险受体类型为E3

因此最终确定企业突发事件环境风险评价等级为一般环境风险等级。

# 4 应急组织指挥体系与职责

## 4.1内部应急组织体系与职责

### 4.1.1内部应急组织体系

中节能燕龙（北京）水务有限公司阳坊镇再生水厂内部建立突发环境事件应急组织指挥体系，出现突发环境事件时成立应急指挥部，应急组织机构如图4.1-1所示。

通讯联络组长：李理13811048756

综合管理部

安全警戒组长

袁校良15076578425

安全运营部

医疗救护组长：李彬18502299353

安全运营部

物资供应组长：田文翠15611150653

财务管理部

疏散引导组长：张城玢18910780806

安全运营部

环境监测组长：王固岳15313131780

安全运营部

消防抢险组长：王海勇18612223160

安全运营部

应急总指挥：

王伟13801033650

副总指挥：

刘升15866010613

图4.1-1  厂区应急组织机构图

洗消去污组

组长：

环保科长

当出现突发环境事件时，应急领导小组立即成立应急指挥部，由朱立军任总指挥，张辉副总指挥，应急指挥部负责全公司应急救援工作的组织和指挥。公司各部门应根据各自的管理职责，成立相应的应急小组，部门主要负责人担任组长，向应急指挥部负责。公司相关部门在处理突发事件过程担负相应的职责，其对应关系按职能部门职责分解界定。

### 4.1.2应急组织机构职责

（1）应急指挥组：由公司主任和副主任分别担任应急总指挥和副总指挥，贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；组织制定并颁布突发环境事件应急预案；批准本预案的启动与终止；组建突发环境事件应急救援队伍；出现突发环境事件时，负责抢险应急全过程的决策、指挥与协调。突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作。

（2）通讯联络组：主要负责事故应急救援过程中的联络事宜，调动各种手段，确保应急期间内外通讯畅通。

（3）消防抢险组：应急抢险抢修组接到通知后，小组成员迅速集合队伍奔赴现场，正确佩戴个人防护用具，切断事故源，负责现场抢险过程泄漏物料的处理。

（4）环境安全监测组：主要协助监测部门做好应急环境监测工作。

（5）医疗救护组：主要负责受伤人员的现场救护，进行清洗消毒处理，作好隔离控制，防止交叉感染和扩散。公司车辆或厂外救护车出动后，同时负责协助办理住院等手续及通知伤者家属和办理保险事宜等。

（6）疏散引导组：主要负责人员疏散、提供应急措施参考。

（7）安全警戒组：主要负责现场警戒及交通车辆管制、人员进出管制。

（8）物质供应组：主要负责应急防范设施如堵漏器材、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等的采购和保障，负责突发环境事件下的抢险抢救物质及设备的供应和抢险救灾人员的生活保障。

此外，本公司应急组织机构作为公司的一个整体应急组织，其职责还包括：检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，负责组织本预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；负责组织外部评审；负责应急队伍的调动和资源配置；接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；负责保护事件现场及相关数据；有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、社区、村落等人员聚集区提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

### 4.1.3人员替岗规定

建立职务代理人制度，当公司总指挥不在岗时，由副总指挥履行应急领导小组组长职责，副总指挥不在岗时，由被授权的组长履行应急小组组长职责；其他主管人员不在岗时，由其职务代理人履行其职责。

## 4.2外部应急指挥与协调

本公司建立与昌平区政府、昌平区环保局及昌平区水务局之间的应急联动机制，当事故超出厂区范围或厂区应急物资不足时，可尽快寻求支援，防止事态的进一步扩大，提高应对突发环境事件的能力和水平。本公司内部应急组织与外部应急指挥协调示意图如图4.2-1所示。

24小时外部应急机构联系方式、主要医院或救助机构联系方式、周边企业联系方式详见附件。

图4.2-1  本公司内部应急组织与外部应急指挥协调示意图

外部应急协调由本公司应急组织机构总指挥负责，并由副总指挥协助协调事件现场有关外围工作，负责应急状态下请求外部救援力量。本公司应急组织机构应协同一致，与周边企业联动应急，主动接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

# 5 预防与预警机制

## 5.1事故预防与风险源监控

### 5.1.1污水事故排放防范措施

本公司污水厂目前日处理5000吨废水，废水处理达标后排入史架桥沟河，针对废水处理及排放过程的环境风险采取的风险防范措施如下：

（1）24小时监控尾水中COD、NH3-N、TP以及流量指标，一旦发生异常及时分析原因，根据不同情况采取相应措施并及时通知应急指挥部。

（2）定期对进水污染物进行人工自测，核实进水水质、水量符合要求，一旦发生污染物超标、应及时通知应急指挥部分析。

（3）提高事故缓冲能力，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地，本厂配有回流泵、回流管道、尾水排放口附近备有截留沙袋、挡板。

（4）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，加强提升泵房、变电所、鼓风机房等动力设备以及污水管网的日常检修。

（5）污水处理工程管理人员应有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。

（6）污水处理厂的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。应十分重视管网及泵站的维护及管理。防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。

（7）各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修，避免因此而造成的污水溢流入河。

（8）污水管网应制定严格的维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别需加强对所接纳工业废水进水水质的管理，确保污水处理厂的进水水质。

（9）加强对污水厂设备维护、保养；关键设备一备一用；电能供应必须有双重线路，配备备用电源，确保污水处理设施正常运行。

### 5.1.2污泥处理间环境风险防范措施

本公司在厂区东南侧设置有污泥处理间，采用浓缩+离心脱水方式，污泥含水率小于80%，定期由北京市昌平区城镇排水管理所清运至北京金隅水泥厂再利用。针对污泥处理过程中产生的恶臭影响，采取的环境风险防范措施如下：

（1）污泥及时清运，恶臭处理装置定期检查，确保除臭效果良好。

（2）定期对厂界恶臭污染物进行监测。

（3）严格控制污泥浓缩和污泥处理工艺，确保污泥处置稳定，降低含水率。

（4）污泥转运车辆要密闭，减少沿路遗撒。

### 5.1.3环境风险源监控及隐患排查

（1）定期对化学品存放间、污水排放口、危废间等风险源进行巡查，一旦发现运行不正常或出现破损滴漏等现象，及时检修。

（2）定期对污水处理设备进行检修，减少故障问题引发环境污染事故。

（3）各部门负责人每天对部门内的环境风险源的巡视1次，所有巡视均写在记录上，并有据可查。若发现问题，及时汇报、解决。

## 5.2预警分级及启动条件

### 5.2.1预警分级

根据本公司突发环境事件即将造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，将突发环境事件的预警由低到高分为三级，依次采用蓝色、黄色、橙色加以表示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

（1）蓝色预警：日常监督检查、排查中发现环境安全隐患，预计将要发生一般突发环境事件时，发布蓝色预警。

（2）黄色预警：日常监督检查、排查中发现环境安全隐患，预计将要发生较大突发环境事件时，发布黄色预警。

（3）橙色预警：日常监督检查、排查中发现环境安全隐患，预计将要发生重大突发环境事件，或因在敏感时间、敏感地点发生突发环境事件，极易造成严重后果时，发布橙色预警。

### 5.2.2预警信息获取

（1）外部获取信息

①北京市政府通过新闻媒体公开发布的暴雨、地震等预警信息；

②政府监督部门的监测结论或委托监测单位的监测结论；

③周边企业、居民区发布的预警信息或其他外部投诉、报警信息；

（2）内部获取信息

①应急设施故障或应急物资不足；

②安全检查发现的其他可导致泄漏、火灾的安全隐患。

### 5.2.3预警启动

（1）蓝色预警：

①污水设备或设施发生故障，但不影响厂区污水处理效果。

②化学品出现泄漏，泄漏量小于1瓶。

（2）黄色预警：

①污水设备或设施发生故障，使得排水口在线监测显示污染物存在部分超标，超标排放量小于1000t。

②化学品全部泄漏。

（3）橙色预警

污水处理的主要设备、构筑物发生故障或遇停电等动力故障，污水处理效果降为0，造成污水排放口出水水质严重超标，超标废水外排量大于1000t。

## 5.3预警发布及响应措施

### 5.3.1 预警发布

应急指挥部根据预警条件信息的可能危害程度、紧急程度和发展势态，做出预警决定，发布预警信息，通知相关部门和各应急小组进入预警状态。当应急指挥部预测可能发生的事故较大，超出公司的处置能力时，要立即启动一级响应，立刻向120、119、110申请增援，并及时采取行动。同时组织人员对可能造成事故的源头进行排查，关闭厂门禁止无关人员进入，准备好消防灭火器材。

应急指挥部跟踪事态的发展，根据事态的变化情况适时宣布预警解除或启动应急预案。预警信息的内容包括：预警信息的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、重点关注的事项和建议采取的措施等内容，可通过手机、固定电话等形式发布。

### 5.3.2 预警响应

本公司预警响应级别与突发环境事件和相应分级对照见表5.3-1。

表5.3-1   预警级别与事件分级对照表

| 预警级别 | 事件分级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 蓝色预警 | 三级突发环境事件 | 仅需事故部门参与应急，可申请其它部门支援 |
| 黄色预警 | 二级突发环境事件 | 需要全公司力量参与应急，必要时需要社会力量 |
| 橙色预警 | 一级突发环境事件 | 需要全公司力量和社会力量参与应急 |

## 5.4预警与解除程序

当突发环境事件现场得到控制，应急领导小组方可解除预警。预警解除由应急指挥部总指挥通过手机、固定电话等形式发布。

# 6 应急处置

## 6.1突发环境事件及应急响应分级

### 6.1.1突发环境事件分级

参考国家突发环境事件分级，针对本公司可能发生的突发环境事件、危害程度、影响范围和控制事态能力的差别，将突发环境事件分为三级：一级（社会级）、二级（厂区级）、三级（部门级），详见表6.1-1所示。

一级：重大环境事件，污染波及厂区或影响周边区域，公司可以控制，有必要时须请求外部救援，并报告政府相关部门。

二级：较大环境事件，需公司所有各部门统一调度处置，但能在公司控制内消除的污染及相应的安全事故。

三级：轻微污染事件，事故部门可迅速消除影响的小量污染事故。

表6.1-1  突发环境事件分级

| 事件分级 | 突发环境事件情形 |
| --- | --- |
| 一级 | 污水处理的主要设备、构筑物发生故障或遇停电等动力故障，污水处理效果降为0，造成污水排放口出水水质严重超标，超标废水外排量大于1000t。 |
| 二级 | ①污水设备或设施发生故障，使得排水口在线监测显示污染物存在部分超标，超标排放量小于1000t。 |
| 三级 | ①污水设备或设施发生故障，但不影响厂区污水处理效果。 |

### 6.1.2应急响应分级

针对突发环境事故危害程度、影响范围和控制事态能力的差别，将响应级别分为三级：一级、二级、三级，响应级别与事件分级对照见表6.1-2。

表6.1-2  响应级别与事件分级对照表

| 事件分级 | 响应级别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级突发环境事件 | 一级 | 需要全公司参与，必要情况下请求社会力量参与 |
| 二级突发环境事件 | 二级 | 需要几个部门或全公司力量参与应急 |
| 三级突发环境事件 | 三级 | 仅需要事故部门参与应急，可申请其它部门支援 |

## 6.2应急响应启动条件

应急响应需遵循以下原则：

（1）统一指挥，分工合作

应急响应启动后，所有行动由应急指挥部总指挥统一指挥，根据现场实际情况，指定各应急行动负责人（包含人员搜救、伤者救护、人员疏散与撤离、现场紧急关断、紧急堵漏、事件现场的隔离警戒、安全环保、后勤保障、记录和信息报告等内容）。

（2）人员安全，环境保护

所有参加应急响应行动人员必须经过专业培训，并在保障自身安全的情况下实施应急响应行动。优先处理伤者，发现人员失踪或有受伤人员，立即开展搜救和现场救护工作，并及时联系送往指定医院救治。应急响应行动过程中，各应急小组密切注意环境保护，防止因事件本身或处理过程中所造成的环境污染。

（3）控制为先，逐步消除

应急响应行动首先考虑控制事件，采取联锁、紧急关断、紧急堵漏等措施，防止污染事故扩大。当事件得到有效控制后，再解决事故的消除问题。

（4）及时报告，对外授权

确保事件在第一时间内报告，当事件有新的发展以及事件失控或事故扩大时，必须立即报告。向北京市和昌平区环保局报告原则上由应急办公室负责，现场任何越级报告行为必须得到公司应急总指挥的授权。

### 6.2.1三级响应

当值班人员发现出现三级突发环境事件时，需立即报告公司应急办，由应急办总指挥启动突发环境事件三级响应。组织当班人员穿戴防护衣服进行抢修，控制污染源，把污染范围控制到最小，避免造成二次污染，将环境风险范围控制在车间范围内。

### 6.2.2二级响应

当值班人员发现出现二级突发环境事件时，需立即报告公司应急办，由应急办总指挥启动突发环境事件二级响应。公司应急办公室立即向所有应急小组传达应急启动指令，并立即到达应急现场。应急总指挥主持召开紧急会议，分析判断事件状态，事故发展与扩大的可能性，确定立即采取的主要应对措施；紧急会议期间，物质供应组准备好交通车辆；各应急小组按各自的职责分工迅速开展工作。

### 6.2.3一级响应

当值班人员发现出现一级突发环境事件时，需立即报告公司应急办，由应急办总指挥启动突发环境事件一级响应。应急指挥部经确认后，立刻下达启动应急预案指令，迅速组织相关应急小组赶到突发环境事件现场进行处置，配合政府做好应急处置工作。

（1）在公司应急指挥部成员未到达以前，事件现场人员按以下要求开展应急行动：

①现场指挥由当时的最高职务者临时担任，当上级领导赶到后，立即移交指挥权；公司应急指挥部指令未到达前，现场应急响应行动按三级应急响应程序进行指挥，当公司应急指挥部指令到达后，现场临时指挥立即贯彻执行；

②事件当事人和已到达事件现场的其他人员听从临时指挥人员的统一指挥。

（2）当公司应急指挥部成员到达事件现场后，按以下要求开展应急行动：

①应急总指挥或授权人员到达事件现场后，立即接管现场应急指挥；

②临时指挥人员立即向到达现场的指挥人员简要汇报应急响应现状，并协助指挥；

③各应急小组组长立即贯彻应急响应指令，带领本小组成员开展应急响应行动；

④事件现场参与初始应对的响应人员回到各应急小组，听从各自小组长的指挥。

（3）一、二级应急响应行动除掌握原则以外，还要注意以下事项：

①在征得应急总指挥同意后，由应急办公室按照有关法律法规要求向昌平区环保局报告事故。

②做好环境应急监测。

③做

事故部门负责人

事件研判

三级

一级

事故部门负责人组织抢险

应急办公室

昌平区环保局

1h内

第一发现人

突发环境事件

二级

总指挥

应急办公室

总指挥

启动应急预案

启动应急预案

立即

立即

立即

立即

立即

确认事件级别

组织各应急小组抢险

组织各应急小组抢险

立即

应急办公室

总指挥

立即

好人员疏散、撤离工作。

④必要时在征得应急总指挥同意后，由应急办公室向周边协议单位发送支援请求。

⑤当需要将伤者送往较远医院抢救时，由通信联络组负责协调送往有关医院。

## 6.3分级响应程序

本公司应急办公室设24小时值班制度，突发环境事件发生后，根据事故所在地，现场有关人员按分级响应程序向有关部门经理和应急办公室报告，公司设置24小时有效固定报警电话，接警单位为值班室，值班室的电话：69779010-8007，并进行分级响应，分级响应程序如图6.3-1。

图6.3-1  分级响应流程图

## 6.4信息报告与通报

### 6.4.1内部报告

第一发现人发现突发环境事件后，立即进行报告上级主管人员，具体报告内容包括：事件发生的时间、地点、原因、已采取的应急措施等，并将事件的发展态势以及严重程度及时向应急指挥部说明，总指挥根据事故严重程度决定启动具体的响应程序。公司将紧急应变流程图和各主管的联系电话做成小卡片形式，公司每个职员人手一张，以确保信息沟通的顺畅。

### 6.4.2信息上报

如果发生的环境污染事故范围控制在厂区内，并及时得到处理，未对周围环境和社会造成影响的，公司在处理完成后1日内向环保部门报告；如果发生的环境污染事故可能影响厂区外，需要其他环保力量支持的，在事故发生后立即（1h内）向昌平区环保局报告，请求支援，现场指挥权转交之前，还需随时报告事故进展情况，并在事故处理完毕后3日内向环保部门报告事故原因及处理情况。

### 6.4.3事件报告

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

（1）初报：在发现或者得知突发环境事件后首次上报，从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

（2）续报：续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（3）处理结果报告：在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告至少包括事件基本情况，处理事件的措施、过程和结果，事件造成的危害、损失和社会影响，处理后的遗留问题，肇事者责任追究情况五个部分。处理结果报告采用书面报告，确保在事故后的3个工作日内把以书面报告提交给上级主管部门。

突发环境事件信息采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，并及时补充书面报告。书面报告中写明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

### 6.4.4信息通报

联动机制：一旦出现突发环境事件，必须启动联动机制，第一时间向当地环保局、公安局、消防局、安监局等部门通报，并马上通知事故可能涉及的周边相关单位与环境敏感点。一旦出现火灾事故，现场应急事故指挥部可组织人员向下风向的垂直方向疏散。

突发环境事件已经或者可能涉及相邻企业或单位的，应急办通过电话、网络等方式及时通知周边企业或单位，并向昌平区环保局提出向周边通报的建议。

## 6.5现场处置

### 6.5.1处置原则

（1）安全第一、保护环境原则

保护员工的健康和安全优先，防止和控制事故蔓延及污染优先，关注环境保护，要求员工在紧急状态下首先避险和自救，重要性排序为：人员、环境、财产、工作进度。

（2）迅速隔离原则

发现硫酸、盐酸等泄漏事故时，在保证人身安全前提下，快速查明泄漏点，并将泄漏源进行隔离，从源头控制事故的蔓延或联锁效应。

（3）减少损失原则

按照救人重于救物、先隔离控制而后消除故障、防止次生事故发生的原则，进行应急处置。

（4）协同处置原则

加强企业内部各部门以及与政府的沟通联系，迅速动员企业和申请政府的资源进行应急处置。

（5）事故影响范围及时控制原则

事故发生后，立即启动应急响应机制，组织抢险救灾人员赶赴现场，将事故泄漏的影响范围尽可能的控制在发生区域或厂区内，避免事故泄漏扩散至厂界外，对周围敏感点居民造成环境健康危害。

### 6.5.2现场处置应急组织

（1）应急总指挥或副总指挥接到报警后，成立应急指挥部，并根据实际情况和事故发展态势采取响应，必要时启动社会应急救援，拨打“119、120、110”等报告相关部门协助，同时立即通知应急指挥领导小组所有成员到达事故现场。

（2）应急领导小组成员接到通知后，各应急小组到达事故现场，在事故应急指挥部的统一协调下开展抢险，消防抢险组、通讯联络组、安全警戒组、医疗救护组、物资供应组、疏散引导组、环境安全监测组的相互配合协助。

（3）各救援队伍进入事故现场后，在确保安全的情况下，选择有利地形设立指挥部，各救援队伍尽可能靠近指挥部，各组组长应确保通讯畅通，随时保持与指挥部的联系，服从通讯联络组的调遣。

### 6.5.3现场应急处置程序

进入现场的各应急小组尽快按照各自的职责和任务开展应急工作。

（1）现场指挥部：尽快开通通讯网络；迅速查明事故原因和危害程度，制定救援方案；根据事故灾害程度决定是否需要外部援助；组织指挥救援行动。

（2）抢险抢修

值班人员接报警后，立即确定事故点，在保证人身安全的前提下对泄漏事故或尾水超标排放事故进行控制。首先确定泄漏点或分析超标排放原因，根据泄漏情况或超标排放原因制定处置、维修方案，防止事故进一步扩大。当突发环境事件发生时要沉着冷静，并采取适当方法协助疏散组进行人员疏散隔离，将污染区人员撤离至安全区，如果有人员受到伤害，立即在安全区采取预防救治措施。现场要采取先控制后修复的原则。应急处理人员尽可能切断泄漏源、排除故障，防止泄漏或超标排放事故增加。

（3）疏散撤离

警戒疏散组立即赶到各自区域组织和指挥各区域内人员安全有序撤离事故现场。

（4）伤员急救

医疗救护组展开伤员急救，在救护车未到达现场时，将受伤人员迅速送达就近医院治疗。

（5）现场恢复

抢险抢修组与物资供应组配合，进行现场的恢复工作。

### 6.5.4现场应急处置具体责任人

现场处置相关负责人及联系电话见表6.5-1。

表6.5-1  关键岗位责任人

| 关键岗位 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理 | 李凯 | 18612606732 |
| 工艺控制 | 李彬 | 18502299353 |
| 安全运营部 | 张城玢 | 18910780806 |
| 安全运营部 | 袁校良 | 15076578425 |

### 6.5.5污水处理现场处置措施

本公司进、出水口设置有COD、氨氮、总磷、总氮、SS、PH和流量在线检测仪，通过在线监测仪监测出水水质，如果水体中污染物浓度超过相应标准，或厂区出现停电、设备故障、管道堵塞等影响污水处理效果的事件发生时，用沙袋、拦板填堵排放口，关闭出水，用循环水泵将尾水抽入提升泵房集水井，尽快检修设备、调整运行参数。当污水未经处理排出厂外进入水体，应尽快关闭尾水排放口，对排污口下游制定监测方案，及时通知下游两岸居民，在河道边设立必要的警示标示。通知昌平区环境监测站开展应急监测，厂内水质监控小组应提供必要的信息和协助，事故结束后，对河流进行跟踪监测，及时了解河流污染程度和范围。不同情况下的应急处置如下：

6.5.51进水水质异常采取的应急措施

（1）进水异常的事件

①pH值的异常，pH值大于9.0或小于5.5；

②COD的异常，COD大于700mg/L或小于100mg/L；

③温度的异常，温度大于35℃或小于5℃；

④油含量异常高，油脂大于100mg/L，矿物油大于20mg/L；

⑤氨氮含量异常高，主要是游离氨含量高，有明显的氨气味；

（2）进水异常给系统带来的危害

①pH值异常一方面严重腐蚀设备和构筑物，影响设备和构筑物的正常运行，缩短设备和构筑物的使用寿命。另一方面严重遏制微生物的活性，会引起污泥膨胀，甚至大量死亡，从而使出水恶化；

②COD的异常主要影响微生物正常的新陈代谢，污泥负荷太高或太低影响氨氮和总磷的去除率，会发生污泥膨胀，从而使出水恶化；

③温度异常主要会降低微生物的活性，从而导致废水中污染物的去除率的降低，使出水恶化；

④进水中油含量异常高和游离氨异常高，主要遏制微生物的活性或使微生物中毒，影响水中污染物的有效去除，恶化出水水质；另一方面，恶化工人的工作环境；

⑤进水特别少的情况下，BOD负荷减少，微生物不能够获得足够的食物，其繁殖速率将陷入衰减状态，处理系统的生物群体就会减少。对胶体物质不起滤除作用的急速沉降的絮体也会在这种情况下产生，最后导致出水悬浮固体浓度升高。如果系统还按照正常的操作程序进行，必将增加很多不必要的运行成本；

⑥水量过高，因为我厂设计规模为70000m3/d，当来水超70000m3/d，达到75000m3/d时系统难以处理，工艺不能完全满足。

（3）进水水质事件的确认和应急措施

①pH值异常的确认和应急措施

系统运行时，监测到进水pH值发现异常时，立即取一瓶水样保存，关闭进水闸门，停止进水并向运行科汇报。然后加大监测范围，监测集水井、旋流沉砂池、厌氧池、缺氧池和曝气池、接触消毒渠的pH值。若集水井、旋流沉砂池、厌氧池、缺氧池和曝气池、接触消毒渠的pH值没有异常，则停止相关设备运行。等进水pH值正常后再开启进水闸门，开启相关设备，系统正常进水运行。若集水井pH值异常而后续处理单元正常，则看集水井pH值，一般pH值在5～10之间则可以不用酸碱溶液中和处理，停止相关设备运行，等进水pH值正常后再开启进水闸门。开启相关设备，加大系统的回流比，估计集水井内pH值异常的水有大部分流入后续处理单元后调回回流比，若pH值不在5～10之间，则停止后续单元的相关设备。用酸碱溶液调节pH值之6～9之间再停止集水井运行待进水pH值正常后再开启进水闸门，开启相关设备，系统正常进水运行。若后续处理单元pH值有异常的，则立即用酸碱溶液中和，加大系统内回流比，加大曝气量。调节pH值至6～9之间，待系统调节正常后，停止相关设备运行，停止系统运行，待进水PH值正常后开启进水闸门进水，开启相关设备，系统正常进水运行。

②COD异常的确认和应急措施

系统运行时，监测到进水COD大于500mg/L，小于700mg/L时，立即调节进水闸门，减小进水流量，加大系统内的回流比，取一瓶水样保存，向运行科汇报，待进水正常后恢复正常运行。若系统大于700mg/L，则立即关闭进水闸门停止进水并取一瓶水样保存，向运行科汇报，同时加大监测频次，扩大监测范围，监测集水井、旋流沉砂池、缺氧池、曝气池和接触消毒渠的COD，若系统对污染物去除率正常，各处理单元的出水符合要求，则停止相关设备，系统停止运行，待进水COD正常后再开机运行；若有处理单元出水不正常，特别是好氧段，则加大回流比，加大曝气量，等出水正常后，停止系统运行。系统运行时，监测到COD小于100mg/L，立即报告运行科，在时间达到一天时，采取单系统运行，关闭一组，加大进水水量，增加有机负荷，减少回流量。

③温度异常的确认和应急措施

温度异常一般为天气变化而引起的，多发生在冬夏两季，特别是冬天，容易温度太低而使生化系统不正常。系统运行时，监测到进水温度异常时，即用温度计直接测量进水温度。立即调节启闭器，减小进水流量，向运行科汇报。若不是因为天气而引起的进水温度异常因立即关闭进水闸门，停止进水，待进水温度正常后，系统自然调温后再运行。

④进水油含量异常的确认和应急措施

进水油含量异常高的表观现象很明显，一般在运行巡视时就可以察觉到。当水中含有浓度在0.05mg/L的汽油时，人就可以嗅出气味。当浓度达到0.1mg/L时，人便会感觉到强烈的刺激性气味。人可感到的原油的浓度时0.2～1.0mg/L。某些惰性更大的油产品如润滑油，其可察觉浓度为2.0～2.5mg/L。在水体中漂浮着油，如进水含油量异常高，这样的现象在集水井、格栅进水渠、旋流沉砂池就会出现，在运行巡视或采样监测时，发现这种表观现象，立即调节进水闸门，减小进水量，立即对水样进行监测，另取一瓶水样保存，待监测结果出来确认异常后，立即停止进水，并向运行科汇报。扩大监测范围，主要是集水井、旋流沉砂池、缺氧池、曝气池的含油量。

6.5.5.2停电情况下采取的应急措施

（1）计划停电事故应急

①得知停电计划后，管理人员根据停电时间的长短及水池水量情况，确定能够容纳停电期间污水水量与回用水量，然后上报应急办。

②停电前，操作员一方面增大污水处理设施处理量，将污水降至最低水平，以充分利用水池容积储水，另一方面将回用水池的水尽量抽至回用水高位水池，送电后，立即开启水泵，恢复正常运行。

（2）临时停电事故应急

①管理人员根据事故持续时间和事故情况决定是否上报应急办。若事故造成污水处理设施暂停的，立即上报应急办。

②机修工立即进行紧急维修。管理人员根据设备维修时间长短及水池情况确定能够容纳停电期间污水水量，然后上报应急办。

（3）具体应急措施

①突遇停电，值班人员立即组织运行班人员将现场设备退出运行状态；

②立即分析诊断停电原因，若为内部供电系统有问题，经检修短时间内能恢复送电的，等检修结束后恢复送电，若短时间内无法修复的，则启用备用发电设备供电；

③若为外部线路故障或区域性停电，则在向电管部门确认后启用备用发电设备供电；

④工艺路线上阀门的调整可通过“手动”进行操作；

⑤恢复供电后，按有关操作规程及时开启中控系统和各种设备，应注意观察，保持处理系统稳定运行；

⑥如因故障导致处理系统长时间不能正常运转，应立即向水务局和环保局等相关部门上报，在征得同意后，可适当降低或关闭进水启闭机，减少进水量，待故障排除后再恢复正常状态；

⑦将停电发生时间、持续时间和采取的具体措施等信息进行完整记录，并妥善保存。

6.5.5.3 设备故障情况下应急预案

设备在运转、使用过程中，总有一些零部件会磨损。腐蚀或变形，某些紧固件会松动。当零部件磨损、腐蚀、变形到一定程度，必然影响设备的性能，严重时将引起设备故障和事故，靠维护保养无法恢复，必须停机修理，更换损坏的零部件，全部和部分恢复设备的工作性能，所以在平时运行中对设备采取积极的技术措。例：设备的维护、设备的保养、设备的修理、设备的检查、工艺的控制等。防止设备事故和突发事件的发生，保证和延长设备的使用寿命，使设备经常处于完好状态。

（1）当液位计出现问题：当进水液位计、集水井、污泥浓缩池液位计等，有不能显示正常或不显示时，当班人员必须监守现场液位，进行人工控制，填写设备故障联络单，由班长报告运行科、设备管理员，通知维修班组进行维修。

（2）当流量计出现问题：当总进水电磁流量计、总出水巴氏流量槽，其中有不能显示或显示不准确时（与另外两个相差特别大），填写设备故障联络单，由班长报告运行科、工艺管理员以及设备管理员，通知维修班组进行维修及校正。

（3）当电控柜出现问题：当电控柜中有空气开关、继电器、接触器或者某个电气元件损坏时，填写维修申报单，由班长报告给运行科与设备管理员，如果影响到污水提升设备或是粗格栅时，应及时关闭前方提升泵，关闭进水闸门，打开总进水前方闸板，随时监控提升泵房液位上升情况，根据实际情况调整工艺。

（4）当变配电室出现问题：当变配电室1＃变压器出现问题时，及时按照倒闸程序进行切换，填写设备故障联络单，由班长报告运行科、设备管理员，通知维修班组进行维修，根据实际情况调整工艺参数。

（5）当中控室电脑监控系统出现问题：当中控室监控系统出现故障，屏幕上没有显示图像，检查电路，填写设备故障联络单，班长汇报运行科、设备管理员，通知维修班组检修。

（6）当进水闸门出现问题：闸门关不严或者打不开，填写设备故障联络单，班长报告运行科、设备管理员，通知维修班组进行检修。（注：一般要求关闭进水闸门时，估计工艺、电气、设备等出现问题，所以当闸门关不严的时候，及时开启前方闸板，使污水直接流入史架桥沟河）

（7）当污水提升泵出现问题：污水提升泵有一台出现问题，先启动备用泵，填写设备故障联络单，班长报告运行科、设备管理员，维修班组进行维修。污水提升泵有两台出现问题，倾动备用泵，关闭或关小进水闸门（根据实际情况而定，中控室严密监视液位上升情况。）填写设备故障联络单，班长报告运行科、设备管理员，通知维修班组进行维修，根据现场实际情况调整工艺运行参数。（注：如果在进水闸门关不严或关不了的情况下，提升泵房液位上涨过快，应及时打开进水闸门前方闸板。）污水提升泵有四台出现故障或电气线路出现故障，启动泵房能够开启的设备，同时关闭进水闸门，打开启闭机前方闸板，中控室严密监视提升泵房液位上升情况，班长报告运行科、设备管理员，填写设备故障联络单，通知维修班组进行维修，根据实际情况调整工艺。

（8）当格栅机出现问题：当格栅机损坏时，现场进行人工清渣，填写设备故障联络单，班长报告运行科、设备管理员，通知维修班组进行维修。

（9）当污泥回流泵出现问题：当污泥回流泵出现问题时，及时启动备用泵，填写设备故障联络单，班长报告运行科、设备管理员，通知维修班组进行维修。

（10）当生化池曝气风机出现问题：当生化池曝气风机有一台出现问题时，根据设备操作规程，调整其他生化池曝气风机，控制好溶解氧。填写好设备故障联络单，班长报告运行科、设备管理员，通知维修班组检修。当生化池曝气风机两台出现问题，根据设备操作规程，控制好溶解氧，在曝气量不能满足的情况下，调小进水水量，减小负荷。如还是不能满足曝气量的情况下，可调整为单系列运行。同时填写设备故障联络单，班长报告运行科设备管理员，通知维修班组人员进行维修。

（11）当污泥泵出现问题：当污泥泵有一台出现问题时，启动备用泵，填写设备故障联络单，班长报告运行科、设备管理员，通知维修班组进行维修。

（12）当污泥脱水机出现问题：脱水机一台出现问题，启动备用脱水机，填写设备故障联络单，班长报告运行科、设备管理员，通知维修班组进行维修。

6.5.5.4 其他情况下的应急措施

（1）当进水泵房出现问题

当进水泵房池体出现渗漏，调小进水量，降低提升泵房液位，班长报告运行科、设备管理员，通知有关人员进行抢修、堵漏。注：如果进水泵房进水时，立即启动潜水排污泵，同时关闭进水启闭机。

（2）当生化池出现问题

当生化池出现渗漏或开裂现象，及时关闭该池进水闸门，采用单池运行，班长报告运行科、设备管理员，通知有关人员进行抢修、堵漏。

6.5.5.5 应急处置要点

污水事故排放的应急处置要点如下：

（1）时刻关注在线监测仪器水质监测数据，发现超标，立即采取应急措施。

（2）保证应急沙袋、防漏堵漏设置完备。

（3）管道、泵、风机等设施的维修维护工具要完备。

（4）各应急小组配合要密切。

（5）操作和检修时穿戴好劳动保护用品。

（6）定期检修各类设施和设备，减少因设备故障造成的环境风险事故。

（7）与电力部门保持联系，关注停电信息，以便做好停电应对措施。

（8）注意电气系统的安全性，防止漏电触电事故。

### 6.5.6厂区消防退水现场处置措施

（1）重点单元（化学品室、危废间等）发生泄漏、火灾时，及时用沙袋封堵事故点临近雨水检查井，并用沙袋对事故点设置临时围堰/围挡，使事故废水进入厂区污水厂。

（2）当事故废水或消防废水无法在厂区内截留，或已经顺雨水管网排出厂区，第一时间通知昌平区环保局，协助昌平环保局对地表、地下水开展跟踪监测。

### 6.5.7应急调度及物资保障

（1）发生或可能发生突发环境事件时，按照事件分级执行分级响应，三级突发环境事件由事故部门组织救援；二级突发环境事件需启动公司应急预案，组织各应急小组参与救援；事故发生后，应急指挥中心根据现场情况，在自身救援条件受限，无力控制事故现场时（一级突发环境事件），及时向昌平区环保局及有关政府部门求援，由政府部门来协调政府救援力量。全公司的应急救援小组与物资服从政府部门的调配。

（2）应急过程所需的应急物资和装备的数量、储存位置、负责人等详见附件。

### 6.5.8现场防护、救护与医院救治

（1）现场救护注意事项

①选择有利地形设置急救点；

②做好自身及伤病员的个体防护；

③防止继发性损害；

④至少2-3人为一组集体行动；

⑤所用救援器材具备防爆功能。

（2）现场防护及救护处理

①救护人员根据事故严重程度，决定是否带空气呼吸器，并做好个人防护；

②迅速将受浓烟窒息或中毒人员救离至空气新鲜处，医护人员到现场先对伤员进行初步检查，按轻、中、重度分型。轻者可现场进行包扎或治疗，然后送至附近医院采取进一步的治疗，中及重度立即送往医院救治。

（3）医院名称、联系方式、地址

本公司周围主要医院或救助机构联系方式见表6.5-1。

表6.5-1    主要医院或救助机构联系方式

| 序号 | 医院名称 | 联系方式 | 与公司距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京昌平区医院 | 010-69771228 | W 24km |
| 2 | 昌平区中医医院 | 010-69715599 | W 23km |

### 6.5.9现场应急监测

突发环境事件时，联系当地环境监测站赴事故现场进行环境监测，根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展针对环境事件的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。

## 6.6应急终止

### 6.6.1应急响应终止条件

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.6.2应急终止程序

当突发事故得到有效控制后，灾害性冲击已消除，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，本公司应急总指挥宣布应急结束。

### 6.6.3应急终止后行动

6.6.3.1事故现场的保护措施

事故发生后，为方便事故的调查与处理，使事故调查人员看到事故发生后的原始状态，及时查清事故原因，采取有效的防护措施，避免类似事故发生。同时，避免无关人员进入事故现场，受到意外伤害。因此，必须对事故现场采取有效的保护措施。

（1）事故发生后，疏散引导组组长在赶到事故现场后，立即组织有关人员对事故现场进行封锁，除现场应急救援人员外，其他人员一律不得进入事故现场。

（2）事故现场在未处理、勘查结束前，安排人员24小时保护现场。在事故现场勘查结束后，由疏散引导组组长通知疏散引导组撤离现场保护。

6.6.3.2事故现场的洗消

事故发生后，由于有毒有害物质的污染和火灾事故的蔓延，需对事故现场进行洗消。事故现场的洗消工作由环境处理组负责，洗消过程中，需环境安全监测组协助环境监测站人员对处置后的事故现场进行分析化验和监测，确定合格后为洗消结束。

6.6.3.3信息发布

对外信息发布：

（1）发生一级环境事故由总指挥向政府、社会、新闻媒体发布有关信息；发生二级以下事故则由总指挥对外发布有关信息。

（2）事故发生时，如有消防、公安、记者或公众来访，应急办负责接待，必要时由生产部协助。任何来访人员未经总指挥之核准均不得放行进入厂区。

（3）发布及时，信息准确。不得隐瞒任何事实。

6.6.3.4跟踪环境监测

污染物进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，在应急状态终止后，环境安全监测组协助当地环境监测站人员进行污染物的跟踪监测，直至环境恢复正常。

环境空气监测主要因子：CO、硫化氢、氨，1小时取样

水环境监测因子：pH、COD、氨氮、BOD5、SS，1小时取样

# 7 后期处置

## 7.1善后处置

（1）事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活尽快恢复到正常状态，各级人员采取必要的措施或行动防止发生次生、衍生事件。

（2）突发事件应急处置工作结束后，应急领导小组立即组织对突发事件造成的损失进行评估，对受影响的设备设施进行维修或更换，组织受影响部门尽快恢复生产。

（3）相关部门负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态。

（4）公司配合当地政府部门对受灾的人员进行妥善安置和损失赔偿，安置地点、方式及赔偿金额、方式服从当地政府安排。

## 7.2调查与评估

应急指挥办公室协助政府有关部门调查事故原因和责任人，总结突发事件应急处置工作的经验教训，对应急救援能力进行评估，并制定改进措施。然后应急领导小组组织有关人员对预案进行修订，修订后的应急预案再行公布实施时，对修订版进行必要的标注和说明，对修订或变更内容加以记录，然后再报各相关政府机关备案。

## 7.3恢复重建

待突发环境事件完全平息后，对损毁的设备、设施进行及时的恢复重建，确保各项环保措施和应急措施恢复到正常应急状态，由公司采购部门对应急物资进行评估和补足。

# 8 应急保障

## 8.1人力资源保障

公司应急指挥办公室是突发环境事件的指挥机构，由若干应急小组共同成立应急指挥部，应急小组是公司突发环境事件应急抢险、救援的骨干力量，担负着公司各类突发环境事件的应急处理任务，各小组也要组建应急救援、抢险、抢修队伍，随时准备处理突发事件。

## 8.2财力保障

公司将应急经费预算纳入公司财务支出中，应急预算主要用于应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等处理费用。

## 8.3物资保障

应急救援使用的应急物资和装备的用途、数量、存放位置、管理责任人等内容，按照责任规定，各部门必须保管好各自范围内的应急器材和设备，并定期进行维护、保养。发现问题，立即进行修复，确保各种器材和设备始终处于完好备用状态。

## 8.4医疗卫生保障

公司办公楼设置应急小药箱，应急小药箱内装有应急药物，能做现场简单的救护，必要时送往医院治疗。

## 8.5交通运输

公司明确指定应急救援车辆，时刻保持公司有至少一部车随时待命，由专人负责维护和保养，时刻保持车况良好，由指挥中心统一调度，确保发生突发环境事件时能够立即赶赴现场，完成应急救援任务。

## 8.6通信保障

应急小组通过内部电话通讯网络和电话为主，进行有效的沟通与联络。经理级以上人员手机须保持24小时开通。对各有关预案的人员和单位联系电话、联系人定期进行收集更新；更新后的信息要在24小时内向各部门传达，并更新预案相关附录。

## 8.7其他应急保障

### 8.7.1技术保障

厂区设有技术部，负责提供应急处置技术手段，现有技术人员可进行简单的应急处理；必要时请政府相关部门技术专家增援。

### 8.7.2治安保障

厂里设有保卫处，在事发初态可以进行有效的警戒与治安维护，必要时可请110及周围单位进行增援。

### 8.7.3制度保障

公司通过制定一系列的管理制度、岗位操作规程，加强管理，有效预防突发环境事件的发生。

# 9 应急物资储备情况

## 9.1企业应急物资储备情况

针对本公司有可能出现的突发环境事件，专门配备有应急物资和装备，具体详见附件。

## 9.2外部共享物资情况

当本公司突发环境事件超出厂区控制范围，扩散至厂界外时，应急指挥部将响应联动机制，协同上级部门和周边企业共同应急处理，并与周边企业共享应急物资，比如消防设施、应急车辆等。

# 10 监督管理

## 10.1预案演练

### 10.1.1演练目的

（1）使参加应急反应的各部门熟悉、掌握各自所在应急反应行动中的职责；

（2）保证应急反应各有关环节快速、协调、有效地运作；

（3）考核各级应急反应人员对所学理论与操作技能熟练掌握的程度；

（4）及时发现应急反应计划和应急反应系统存在的问题与不足之处，以便予以改进和完善。

### 10.1.2演练组织

（1）应急办公室组织各部门召开第一次演练协调会议，讨论演练方案，明确演练分工，确定演练的其他相关事宜。

（2）应急办公室组织各部门召开第二次演练协调会议，核对准备进度，反馈准备过程中存在的问题，进一步讨论演练方案，筹备桌面演练。

（3）进行桌面演练，相关参与人员按照方案将整个过程在桌面上模拟演习一遍，应急总指挥和副总指挥点评桌面演习效果，提出预演中重点注意的问题。

（4）举行现场演练，全程摄像或拍照和记录整个演练过程。总结演练。

### 10.1.3演练时间

每年生产淡季组织一次应急演练。

### 10.1.4演练过程

应急演练的过程可划分为演练准备、演练实施和演练评价、总结三个阶段。

### 10.1.5演练准备

（1）做好演练方案，通过会议讨论确定最终方案。

（2）工作分配，演练物资准备。

（3）演练培训：消防器材、防护设备、监测和检测设备、堵漏设备使用及堵漏措施培训等。

### 10.1.6演练实施

演练实施阶段是指从宣布初始事件到演练结束的整个过程。演练过程中参演应急组织和人员按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演组织和人员根据自己关于最佳解决办法的理解，对事故作出响应行动。

### 10.1.7应急演练评价、总结

由总指挥进行演练总结和讲评，根据应急演练结果，完善突发环境事件应急预案。

## 10.2宣传培训

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，应急救援机构成员认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务；对于厂内员工，必须开展应急培训，熟悉生产使用的危险物质的特性，可能产生的各种紧急事故以及应急行动。

### 10.2.1培训内容

（1）应急救援人员的培训主要内容

针对应急救援人员进行的培训内容如下：

a.如何识别危险；

b.如何启动紧急警报系统；

c.危险物质泄漏控制措施；

d.各种应急设备的使用方法；

e.防护用品的佩戴、使用；

f.如何安全疏散人群等；

g.如何使用灭火器及灭火步骤训练；

h.案例分析。

（2）公司员工的培训主要内容

针对公司员工的培训内容如下：

a.潜在的危险事故及其后果；

b.事故警报与通知的规定；

c.灭火器的使用及灭火步骤训练；

d.基本个人防护知识；

e.撤离的组织、方法和程序；

f.在污染区行动时必须遵守的规则；

g.自救与互救的基本常识。

### 10.2.2培训方式

培训的形式可以根据实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料以及利用厂区内黑板报和墙报等，使教育培训形象生动。

在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图等信息，信息张贴要醒目。

### 10.2.3培训要求

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的的应急职责，不同的人员不同的内容；

周期性：一年一次；

定期性：定期进行技能培训，时间由各部门自行安排；

真实性：尽量贴近实际应急活动。

### 10.2.4周边人员应急响应知识的宣传

针对公司可能发生的事故，每年进行一次周边人员应急响应的宣传活动。宣传内容：

（1）公司生产中存在的危险化学品的特性、健康危害、防护知识等；

（2）公司可能发生危险化学品事故的知识、导致哪些危害和污染，在什么条件下，必须对社区和周边人员进行转移疏散；

（3）人员转移、疏散的原则以及转移过程中的注意安全事项；

（4）对因事故而导致的污染和伤害的处理方法。

## 10.3责任与奖惩

### 10.3.1责任追究

在应急救援准备工作中有下列情形之一的，依照人事部门等相关管理制度对有关责任单位和责任人进行处理；对构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

（1）未按规定要求做好事故应急救援准备工作，经有关部门提出整改措施后，拒不整改的；

（2）迟报、谎报、瞒报事故；

（3）事故发生时，玩忽职守或临阵逃脱、擅离职守的；

（4）拒不执行事故应急救援指挥部的通知、指示、命令的；

（5）发生事故时，没有立即组织实施抢救或者采取必要措施，造成事故蔓延、扩大和重大经济损失的；

（6）妨碍抢险救援工作的；

（7）不配合、协助事故调查的。

### 10.3.2奖励

在事故应急救援工作中作出显著成绩的单位和个人，依照人事规章制度给予表彰、奖励。

## 10.4预案修订

### 10.4.1预案评估

指挥部和各部门经预案演练后进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。评估的内容有：

（1）通过演练发现的主要问题；

（2）对演练准备情况的评估；

（3）对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（4）在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见；

（5）对演练指挥部的意见等。

### 10.4.2预案修正

（1）事故应急救援预案经演练评估后，对演练中发现的问题及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

（2）应急救援危险目标内的生产工艺、装置有所变化，要求对预案及时进行修正。

### 10.4.3预案修正时限及条件

应急预案至少三年修订一次，应急预案有下列情形之一的当适时开展修订：

（1）突发事件的风险环境发生变化；

（2）预案中规定的措施存在不完善情况；

（3）预案中设计的重要信息变更、过时或失效；

（4）应急预案涉及的敏感目标发生变化。

## 10.5预案评审与备案

（1）内部评审：由公司领导组织相关部门进行内部评审。

（2）外部评审：由公司、预案编制机构、北京市昌平区环保局、敏感点居民并聘请相关专家等人员参与外部评审。

（3）备案：完成评审后到北京市昌平区环保局备案。

（4）预案年终评审后对发现的问题将及时更新，同时向北京市昌平区环保局备案。

# 附 则

# 1 名词与术语定义

（1）危险物质

指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

（2）危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

（3）环境风险源

指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

（4）环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

（5）环境保护目标

指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（6）环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

（7）次生衍生事件

某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

（8）突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（9）应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

（10）应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

（11）恢复

指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

（12）应急预案

指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

（13）分类

指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

（14）分级

分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

（15）应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

（16）隔离距离

是以事故发生地为圆心、事故区隔离距离为半径的圆形区域， 非事故处理人员不得入内，区域内所有人员向逆风方向撤离至该区域以外。

（17）下风向防护距离

是在事故区顺风向以下，以人员防护最低距离为四个边的矩形区域，在该区域采取保护性措施，即该范围内可接触到有害物质的人员，采取撤离、密闭住所窗户，关闭通风、换气、空调等措施，并保持通讯畅通以听从指挥。由于夜间气象条件原因，顺风向距离应比白天要远。

（18）小泄漏

是指单个且小型的组件，或者是大组件的少量泄漏。

（19）大泄漏

是指来自大型组件的泄漏，或者是许多小型组件的多重泄漏。

# 2 预案解释权限

本预案由中节能燕龙（北京）水务有限公司阳坊镇再生水厂制定，所有解释权限由中节能燕龙（北京）水务有限公司阳坊镇再生水厂应急指挥办公室负责解释。

# 3 预案修订情况

本预案于2019年7月制定，为第一版。

# 4 预案的实施日期

本预案自批准签发之日起实行。

# 附件

附件1：事业单位法人证

附件2：组织机构代码

附件3：公司地理位置图

附件4：公司总平面布置及环境风险源分布图

附件5：公司敏感目标及周边关系图

附件6：应急疏散路线图

附件7：公司应急设施分布图

附件8：危险化学品特性表

附件9：内部应急组织机构图及联系方式

附件10：外部应急机构及主要医院联系方式

附件11：环境应急设备和应急物资清单

附件12：关键岗位责任人

附件13：应急演练记录表

附件14：预警分级响应备忘卡

附件15：事故报警与应急处理程序

附件16：应急响应措施一览表

附件17：环评批复

附件18：消防验收意见

附件19：污泥运输协议